## pe-beregning
Metode: gis analyse ved å beregne antall adressepunkt/brukspunkt i tillegg manuell telling av hytter.
|  | BruksenhetPunkt | AdressePunkt | [9 empty] | 4685.25
|  | Enheter | Enheter | Kommentar | Hytter | Boliger | Hotell | Skole | Barnehage | Omsorgsboliger | Sykehjem/ aldershjem plasser | Andre | pe (egen sone, antatt middelsituasjon) | pe maks. (5 pe per hytte, 100 % belegg på hyttene og 1400 pe hotell) | pe min. (2 pe i hyttene, og 10 % belegg) | pe (total belastning inkl. oppstrøms soner) | Kommentar
PA16 | Fossliseteråsen | 14 | 46 | Bruksenhet angir dagens dituasjon, adressepunkt framtidig. Bruksenhetpunkt har ett punkt for mye. | 13 | [7 empty] | 32.5 | 52 | 2.6 | 32.5 | 33 av adressepunktene er enda ikke bygd.
PA13 | Leineseter | 87 | 106 | Det er noen flere bruksenhetpunkter enn det er hytter. Antall hytter er derfor telt manuelt i kartet. | 59 | [7 empty] | 147.5 | 236 | 11.8 | 180 | 60 er ikke bygget.
PA14 | Fjellhvil | 22 | 17 | Adressepunkt ser mest riktig ut, men dt er minst ett punkt for mye. | 16 | [7 empty] | 40 | 64 | 3.2 | 40
PA15 | Norehammeren | 51 | 39 | Antall hytter er telt manuelt i kartet. | 32 | [7 empty] | 80 | 128 | 6.4 | 80
PA11 | Snersrud | 122 | 113 | Antall hytter er telt manuelt i kartet. | 53 | [7 empty] | 132.5 | 212 | 10.6 | 132.5
PA12 | Skaseth | 2 | 1 | Det er bare én bolig på kartet | 0 | 1 | [6 empty] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 134.7
PA20 | Sommero | 1610 | 1165 | Muligens tatt med litt for mange rundt pumpesonen. Telt antall hytter som ligger utenfor pumpesonen. | 1013 |  | 1120 | [5 empty] | 3652.5 | 5452 | 202.6 | 4087.2 | Maks antall gjester de noen gang har hatt på Norefjell hotell er 1400, så vi har derfor antatt at 80 % av dette er en middelbelastning.
PA22 | Kryllingheimen | 106 | 41 | Telt manuelt | 0 | 16 |  |  |  | 31 | 42 |  | 144.7 | 144.7 | 144.7 | 144.7
PA23 | Brinken | 19 | 10 | Telt manuelt | 0 | 5 |  | Ja | Ja |  |  | Kommuneadministrasjon | 11 | 11 | 11 | 11
RA21 | Noresund RA selvfall | 152 | 79 | Adressepunkt ser mest riktig ut her. |  | 79 | [6 empty] | 173.8 | 173.8 | 173.8 | 4731.45
PA26 | Sole | 93 | 42 | Telt manuelt | 0 | 33 | 118 |  |  |  |  | 3 bensinstasjoner, 1 hotell, 1 kontorbygg + spillvann fra PA25 Olberg | 131.6 | 131.6 | 37.2 | 314.75 | Antatt 50 % belegg på Sole gjestegår i en middelsituasjon Antatt 20 % belegg på Sole gjestegård i minimumsituasjon.
PA25 | Olberg | 109 | 72 | Telt manuelt | 0 | 46 | [5 empty] | 1 forretnngsbygg, 1 kontor/forsamlingslokale, + spillvann fra PA24 Slevika | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 183.15
PA24 | Slevika | 37 | 4 | Campingplassen, kroa og to hus | 0 | 2 | 11 |  |  |  |  | Campingplass | 81.95 | 81.95 | 16.39 | 81.95 | Antatt 50 % belegg på kroa og campingplass i middelsituasjon. Antatt 20 % belegg på kroa og campingplass i minimumsituasjon
PA32 | Briskåsen | 162 | 83 | Adressepunkt ser mest riktig ut her. |  | 83 | [6 empty] | 182.6 | 182.6 | 182.6 | 222.2
PA33 | Juvbekkveien | 14 | 8 | Adressepunkt ser mest riktig ut her. |  | 8 | [6 empty] | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 39.6
PA34 | Mehlum | 20 | 10 | Adressepunkt ser mest riktig ut her. |  | 10 | [6 empty] | 22 | 22 | 22 | 22
PA31 | Kørpen | 80 | 45 | Adressepunkt ser mest riktig ut her. |  | 45 | [6 empty] | 99 | 99 | 99 | 321.2
RA31 | Krøderen RA selvfall | 130 | 80 | Adressepunkt ser mest riktig ut her. |  | 80 |  | Ja |  |  |  | Butikk etc. | 176 | 176 | 176 | 726
PA36 | Glesnetangen | 56 | 20 | Adressepunkt ser mest riktig ut her. Ser ut som et par hus mangler adresse. |  | 20 | [6 empty] | 44 | 44 | 44 | 44
PA35 | Glesnemoen | 112 | 73 | Adressepunkt ser mest riktig ut her. Dog minst to for mange. |  | 73 | [6 empty] | 160.6 | 160.6 | 160.6 | 228.8
PA37 | Stryken | 18 | 11 | Adressepunkt ser mest riktig ut her. |  | 11 | [6 empty] | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2
[13 empty] | 5457.45 | 7516.45 | 1449.69
[5 empty] | Senger | Stk | Pe pr bolig |  |  |  | 2.2 |  | Middelsituasjon | Maks.situasjon | Min.situasjon
| Sole gjestegrd |  |  | 118 sengeplasser | 118 |  | Pe pr fritidsbolig (middelsituasjon) |  |  |  | 2.5 |  | 4731.45 | 6790.45 | 723.69 | Pe i Noresund/Norefjell rensedistrikt
| Krøderen Kro |  |  | 130 sitteplasser i kafeteria |  |  | Pe pr enhet omsorgsbolig/sykehjem |  |  |  | 1.5 |  | 726 | 726 | 726 | Pe i Krøderen rensedistrikt
|  |  |  | 11 rom for overnatting | ??? | 11 | Pe pr campingvogn |  |  |  | 2.2 |  | 5457.45 | 7516.45 | 1449.69 | Totalt (kontroll)
|  |  |  | 60-70 campingvognplasser |  | 65
| Norefjell ski og spa | 32148200 |  | 244 rom og suiter |  |  | Pe pr fritidsbolig (makssituasjon) |  |  |  | 4
|  |  |  | 161 leiligheter |  |  | Pe pr fritidsbolig (min.situasjon)
| Noreheim |  |  |  | 54
| Noresund barneskole |  |  | 85 elever
Norefjell/Noresund rensedistrikt
| Boliger | 182
| Hytter | 1186
| Hotellsenger mv. | 1120
Note on H15: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Sole gjestegård
Note on H17: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Senger på kroa

## Fra ROS-analysen
PA20 Sommero | Spillvann fra NVA (hoteller og fritidsbebyggelse)
PA22 Kryllingheimen | 16 eneboliger
31 omsorgsenheter
42 institusjonsplasser i syke-/aldershjem
PA23 Brinken | 5 eneboliger
1 barnehage
1 skole
1 kommunaadm.
PA24 Slevika | 1 Veikro/motell
1 campingplass
PA25 Olberg | 46 eneboliger
1 Forretningsbygg
1 Kontor/ forsamlingslokale
+ spillvann fra PA24 Slevika
PA26 Sole | 33 eneboliger
3 bensinstasjoner
1 hotell
1 kjøpesenter
1 kontorbygg (turistinformasjon)
+ spillvann fra PA25 Olberg
Lena: sjekk om PA20 Sommero bare får avløpsvann fra NVA