## Vann
Norsk Vann bærekraftstrategi | Overordnet mål vann | Nr. | Delmål vann | Kilde | Kommentar | Ytelsesindikator | Målsetting | Toleransegrenser | Statusverdi 2019 med diagnose (rød, gul, grønn) | Kommentar
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet | Arbeide for at alle i bygda og på fjellet skal ha nok rent drikkevann av forskriftmessig kvalitet, med akseptabelt trykk og stabil forsyning | 1.1 | Vanntrykket skal være min. 2,5 bar (statisk trykk) i tilkoblingspunkt på kommunal ledning. Ved etablering av nye anlegg skal minimumtrykket være 3 bar. | HPV 95 |  | Beregnet statisk trykk i tilkoblingspunkt for høyest beliggende abonnent innenfor hver trykksone. | >= 2,5 | Grønn: >=2,5 for 100 % av abbonnentene Gul: >=2,5 for 99-76 % Rød: >=2,5 for <=75 % | Slettemoen 100%
Noresund 90%
NVA 99%
Delmål 6 Robusthet |  | 1.2 | Forsyningssikkerheten skal være bedre enn 99,95 prosent | NMVH |  | (Antall innbyggertimer uten avbrudd i forsyningen / Antall innbyggertimer totalt)* 100 | 99.95 | Grønn: >=99,95 Gul: 95-99,94 Rød: <=95 | 99,99 (Slettemoen, 50 t ikke planl, 0 t planlagt) | Var 99,99 % i 2020 med 25 timer planl. Avbrudd og null timer ikke planlagte avbrudd.
[9 empty] | 99,99 (Noresund, 400 t ikke planl, 0 t planlagt) | 100 % i 20202, med totalt null timer avbrudd.
Delmål 6 Robusthet |  | 1.3 | Avbrudd på vannforsyningen skal på dagtid ikke vare lenger enn 12 timer og ikke skje oftere enn én gang pr mnd. | HPV95/IK-system |  | Antall avbrudd i vannforsyningen på dagtid med varighet > 12 timer og mindre enn én måned siden siste avbrudd | 0 og 0 | Grønn: 0 og 0 Gul: 1 og 1 Rød: >= 2 og >= 2 | Antatt | Kommunen registrerer ikke dato og klokkeslett for avbruddene pr. i dag. Men man tror ikke at det har vært noen avbrudd som har vart lenger enn 12 timer.
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet |  | 1.4 | Slokkevann skal være et viktig kriterium i alle prosjekt der kommunen er tiltakshaver eller skal overta anlegget og der dette kan påvirkes/forbedres. |  |  | Antall prosjekter der slokkevann har vært vektlagt / totalt antall prosjekter for vannledningsnettet gjeldende år | 1 | Grønn: 1 Gul: >0,5-<1 Rød: <=0,5 |  | Kun utbygging på Norefjell i 2019 og i disse prosjektene blir slokkevann alltid inkludert i vurderingen.
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet |  | 1.5 | Kommunen skal ved utbygging og sanering av ledningsnett dimensjonere ledningsnettet for å tilfredsstille gjeldende krav for slokkevann, dersom dette ikke medfører betydelige negative konsekvenser for den ordinære drikkevannsforsyningen. |  |  | Antall prosjekter der denne vurderingen er gjennomført/totalt antall prosjekter | 1 | Grønn: 1 Gul: 0.80-0.99 Rød: < 0.80 % | Gjelder fremtidige prosjekter, ikke mulig å sette diagnose.
Delmål 6 Robusthet |  | 1.6A | Det skal være minst ett døgns reservekapasitet i høydebasseng (Slettemoen og Noresund, midlere vannforbruk) |  |  | Målt/beregnet vannmengde i høydebasseng /ett døgns vannforbruk for abonnentene som forsynes fra det aktuelle høydebassenget | >=1,1 | Grønn: >= 1,1 Gul: > 0,5 - < 1,1 Rød: <= 0,5 | HB31 Slettemoen 1.9 døgn
HB21 Klokkarplassen 0.79 døgn
HB22 Hanserud 14 døgn
|  | 1.6B | Det skal være minst ett døgns reservekapasitet i høydebasseng (NVA, midlere vannforbruk) |  |  | Målt/beregnet vannmengde i høydebasseng /ett døgns vannforbruk for abonnentene som forsynes fra det aktuelle høydebassenget | >=1,1 | Grønn: >= 1,1 Gul: > 0,5 - < 1,1 Rød: <= 0,5 | HB16 Øvre Bøseter 2,2 døgn
HB14 Nedre Bøseter 1,2 døgn
HB13 Heia 10 døgn
HB12 Sandumseter 12 døgn
HB11 Norefjellstua 7,4 døgn
HB10 Norefjellstoppen 4,0 døgn
|  | 1.6C | Det skal være minst ett døgns reservekapasitet i høydebasseng (NVA, ved maks døgnforbruk) |  |  | Målt/beregnet vannmengde i høydebasseng /ett døgns vannforbruk for abonnentene som forsynes fra det aktuelle høydebassenget | >=1,1 | Grønn: >= 1,1 Gul: > 0,5 - < 1,1 Rød: <= 0,5 | HB16 Øvre Bøseter 0.99 døgn
HB14 Nedre Bøseter 0.6 døgn
HB13 Heia 4.8 døgn
HB12 Sandumseter 5.4 døgn
HB11 Norefjellstua 3,4 døgn
HB10 Norefjellstoppen 1,8 døgn
|  | 1.7 | Kommunen skal aktivt oppfordre eiere av vannverk som forsyner mer enn 2 husstander til å registrere seg i mattilsynets register. |  |  | Er det sendt ut informasjonsbrev til eiere av alle private avløpsanlegg (disse har også privat vannforsyning)? | JA | Grønn: JA Rød: NEI
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet | Kvaliteten på drikkevannet skal ikke forårsake helsemessige problemer | 2.1 | Antall felleskummer vann/spillvann i ledningsnettet skal reduseres med 4 kummer pr. år i planperioden (fra 54 til 15 kummer, gir en reduksjon på 70 %). |  |  | Antall VS kummer sanert i gjeldende år | >= 4 | Grønn: >= 4 Gul: 2-3 Rød: 0-1 | 20 % av vannkummene er felleskummer. Dette tallet er ikke direkte sammenlignbart med ytelsesindikatoren, men diagnosen blir rød da det er såpass mange kummer. | Fordi det er 54 totalt, og da må de sanere minst 4 i året for å sanere 70 % ila planperioden. Det er også 195 kummer med ukjent funksjon. Noen av disse kan være VS-kummer.
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet (4.1 Lekkasjer) | Kommunen skal ha oversikt over vannforbruk og tap på alle vannverk | 3.1 | Alle abonnenter skal ha vannmåler. | NMVH (tilsvarende) |  | Antall abonnenter uten vannmåler | 0 | Grønn: 0 Gul: 1 industri/1-49 boliger Rød: >=2 industri/>=50 boliger | ikke direkte sammelignbart med målet men vi er ikke i mål derfor gult | pr. aug. 2021 ca 40 % dekning totalt, kun kommunen ca. 90 %
Delmål 5 Ledningsnettfornyelse | Bygninger og anlegg skal til en hver tid holdes i god stand | 4.1 | Alle ledninger med estimert dårlig tilstand basert på erfaring (grovt estimert til 500 m/år ut i fra omfanget av ledninger i risikoklasse, i tillegg til noen Highland ledninger) som skal saneres i løpet av planperioden. Kritiske ledninger med hensyn til sårbare abonnenter, drikkevannskvalitet og traffikert vei prioriteres først. |  | I forhold til DiVA metodikken skal det velges ut noen aktuelle risikohendelser som f.eks. risiko for brudd på ledning med konsekvens utvasking av vei. Ledninger med høy risiko skal prioriteres for tiltak. Men mulig vi ikke inkluderer risikoberegninger her pga økonomi eller andre ting, derfor la jeg til setningen om risikoledninger | Antall meter ledningsnett i risikoklasse sanert i gjeldende år | >= 500 | Grønn: >=500 Gul: 250-499 Rød: <= 250 | GisLine viser ingen nyere ledninger etter 2015, antatt ingen sanering skjedd etter dette. | Kommunen har ikke dagboksdata/bruddstatistikk. 4 % av ledningsnettet har teoretisk saneringsbehov i forhold til risikoklasse (3,4 km), i tillegg noe problemer med Highlandledninger. Har vært 2-3 brudd pr år de siste årene.
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet (4.1 Lekkasjer) | Lekkasjer på vannledningsnettet skal begrenses så langt det er økonomisk forsvarlig | 5.1 | Lekkasjemengden skal være maks. 20 %. |  | Har ikke god nok oversikt over antall abonnenter til å ha et mål med parameter XX l/ped. Å etablere sonevannmålerer for å få en god oversikt over lekkasjemengdene vil være et tiltak for å nå dette målet. | (Produsert vann - målt/beregnet vannforbruk)/produsert vann) | <= 20 % | Grønn: <= 20 Gul: 21 - 39 Rød: >= 40 | Rapportert 10 % til Mattilsynet i 2018 og 2020. | Beregner mer nøyaktig tall etter at alle har fått installert vannmåler.

## Avløp og vannmiljø
Norsk Vann bærekraftstrategi | Overordnet mål avløp og vannmiljø | Nr. | Delmål avløp og vannmiljø | Kilde | Kommentar | Tilsynet | Ytelsesfaktor | Målsetting | Toleransegrenser | Statusverdi 2019 med diagnose (rød, gul, grønn) | Kommentar
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster | Alle renseanlegg, kommunale og private i alle størrelseskategorier, skal tilfredsstille gjeldende krav og drives slik at tilfredsstillende renseeffekt oppnås | 1.1 | Kommunen skal sørge for at det blir gjennomført tilsyn på minst 40 anlegg årlig og sende pålegg til de av disse som ikke er tilfredsstillende. Tilsyn foretas i tråd med saneringssoner og utbyggingsplaner som etableres i denne hovedplanen. |  | flere bekker og elver er påvirket av spredt avløp, da særlig fra hytter |  | Antall anlegg som har hatt tilsyn siste år | >=40 | Grønn: >=40 Gul: 21-39 Rød: <= 20 | er 40 eller mer i året pr. i dag | Tallet er bekreftet av N.R. i mail av 10.09.2021
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster |  | 1.2 | Det skal være etablert en rutine for å følge opp private avløpsanlegg som skal sikre at gjeldende krav tilfredsstilles. |  |  | Den er grei, det gjør vi J | Har kommunen en rutine for å følge opp private avløpsanlegg | Ja | Grønn: Ja Rød: Nei | Har rutine via Tilsynskontoret.
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster | Alt avløp, fra all bebyggelse og virksomheter skal renses, etter de til enhver tid gjeldende krav | 2.1 | I spredt bebyggelse skal alle boliger og fritidsbebyggelse være tilknyttet private avløpsanlegg som oppfyller dagens krav og har gyldig utslippstillatelse, eller være tilknyttet kommunalt avløpsrenseanlegg. |  | Oppfyller "dagens krav" . kanskje det er aktuelt å lage et sonekart og en konkretisering av dette ifb. saneringsplan spredte avløp | Vi synes målformuleringen er fin og kan stå. Men vi vet at ikke alle renseanlegg (selv ikke de nye) til enhver til tilfredsstiller rensekravene, så vi kommer nok aldri til å nå dette målet J Likevel en god støtte for vårt arbeid. | Antall boliger og fritidsboliger som ikke er tilknyttet privat avløpsanlegg som oppfyller dagens krav og har gyldig utslippstillatelse, eller er tilknyttet kommunalt nett. | 0 | Grønn: 0 Gul: 1-640 Rød: > 640 | 897 | Det er totalt registrert 915 private anlegg i hht. Mail fra Nina Rukke av 10. september 2021 bekrefter tallet 897.
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster |  | 2.2 | Direkteutslipp av urenset sanitært avløpsvann skal ikke forekomme. |  | Kommunen har ikke direkteutslipp, og skal sørge for å opprettholde status. |  | Antall direkteutslipp av spillvann i kommunen | 0 | Grønn: 0 Gul: 1-4 Rød: >= 5
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster | Utslipp fra separate avløpsanlegg skal ikke påvirke vannkvaliteten i kommunens vannforekomster negativt | 3.1 | Det skal tas regelmessige prøver i bekk ved Glesne kapell, Fyrandelva, Bjøreelva, Hamremoen, Briskåsen og i Nore bekkefelt og tiltak skal gjennomføres ved mistanke om negativ påvirkning fra avløpsutslipp |  |  | Det må i så fall vurderes hvilke vannforekomster målet gjelder. Kun de som har middels eller stor påvirkning fra spredt avløp i Vann-Nett? | Er planlagte prøver gjennomført i gjeldende år? Er eventuelle tiltak iverksatt? | Ja | Grønn: Ja og ja Gul: Ja og nei Rød: Nei | Ikke igangsatt
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster |  | 3.2 | Det skal tas årlige stikkprøver i kommunens øvrige vannforekomster og tiltak skal gjennomføres ved mistanke om negativ påvirkning fra avløpsutslipp |  |  |  | Er planlagte stikkprøver gjennomført i gjeldende år? Er eventuelle tiltak iverksatt? | Ja | Grønn: Ja og ja Gul: Ja og nei Rød: Nei | Ikke igangsatt
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster | Utslipp fra avløpsnettet til sårbare resipienter skal minimaliseres/forhindres i størst mulig grad | 4.1 | Overløputslipp fra nødoverløp med utslipp til sårbare resipienter skal unngås helt (gjelder nødoverløp med utslipp til alle resipienter bortsett fra Krøderen/Snarumselva, NOVL i PA13, 14, 15, 16, 33 og 34). |  | gjelder Bjørelva. Hva med utslipp til de små bekkene på fjellet? |  | Antall timer med overløpsutslipp til sårbare resipienter pr. år (for forrige år) | 0 | Grønn: 0 Gul: 1-9 Rød: >= 10 | 1 (PA13, 2019) | Har bare fått data for 3 av 6 nødoverløp. Pr. febr. 2022 manlger 6 stasjoner driftsovervåking.
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster | Lekkasjer og overløp skal ikke ha negativ innvirkning på vannkvaliteten, spesielt i Krøderen, over tid | 5.1 | Driftstid for nødoverløpene skal maksimalt være 10 timer pr år og overløp (for nødoverløp med utslipp til Krøderen/Snarumselva). |  |  |  | Antall driftstimer /år * nødoverløp (for forrige år) | <=10 | Grønn: <= 10 Gul: > 10 - < 30 Rød: >= 30 | 1 stasjon har mer enn 10 timer i 2019, PA Brinken, 52 timer, driftsproblem. | Har ikke data for alle overløpene så oversikten er ikke komplett. det ene overløpet som har mer enn 10 timer er pga en driftsthendelse
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster | Forurensning skal hindres og god vannkvalitet skal opprettholdes i alle vassdrag i kommunen | 6.1a | Ledningsnettet i Krøderen rensedistrikt skal ha en virkningsgrad på minimum 95 % | (HPA 96) | Dette står ikke i utslippstillatelsen men vi velger å inkludere dette som et mål. regne ut virkningsgraden i påskeuka? |  | Antall kg fosfor innkommet til Krøderen renseanlegg pr. år / Antall kg produsert fosfor i rensedristriktet pr. år | >=0,95 | Grønn: >= 0,95 Gul: 0,86 - 0,94 Rød: <= 0,85 | 44% | Beregnet ut i fra målt mengde tilført fosfor til renseanlegget og antall pe tilknyttet beregnet av Asplan Viak som del av hovedplanen. Muligens er det feil på fosformålingene?
s |  | 6.1b | Ledningsnettet i Noresund rensedistrikt skal ha en virkningsgrad på minimum 95 % |  |  |  | Antall kg fosfor innkommet til Noresund renseanlegg pr. år / Antall kg produsert fosfor i rensedristriktet pr. år | >=0,95 | Grønn: >= 0,95 Gul: 0,86 - 0,94 Rød: <= 0,85 | 54% | Reviderte beregninger 10.09.2021 virkningsgrad i maks belastnings sit. 70 % og virkningsgrad i min.belastningssituasjon 57 %. Middelverdi 54 %, beregnet ut i fra målt mengde tilført fosfor til renseanlegget over året og antall pe tilknyttet beregnet av Asplan Viak som del av hovedplanen. Muligens er det feil på fosformålingene?
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster |  | 6.2 | Driftstid skal registreres i alle kommunale nødoverløp | Utslippstillatelse nye Norefjell RA |  |  | Antall nødoverløp uten registrering av driftstid | 0 | Grønn: 0 Gul: 1-10 Rød: > 10 |  | 6 stasjoner mangler fortsatt, kommer på plass ca. i 2025.
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster |  | 6.3 | Det skal hindres at det skjer overløpsutslipp av spillvann til overvann i en felleskum (SO-kum) | Utslippstillatelse nye Norefjell RA | Alle felleskummer for spillvann og overvann, med fare for kortslutning, skal saneres i planperioden (forhindre både direkteutslipp og fremmedvann). |  | Antall kummer for spillvann og overvann med fare for kortslutning | 0 | Grønn: 0 Gul: 1-29 Rød: > 30 | Ukjent hvor mange av de 49 som har fare for kortslutning, men brukt tallet 49, da noen av kummene med ukjent funksjon også kan være felleskummer. | 367 SP, 49 SO -> 13,4 %. Ukjent hvor mange av disse som har fare for kortslutning. Det er også 195 kummer med ukjent funksjon. Noen av disse kan være SO-kummer med fare for kortslutning.
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster |  | 6.4 | Alle nødoverløp i nye pumpestasjoner eller rehabiliterte stasjoner, skal etableres i henhold til gjeldende standard. |  |  |  | Antall nye/rehabiliterte pumpestasjoner som ikke er utformet etter gjeldende standard i gjeldende år | 0 | Grønn: 0 Rød: >= 1 | Diagnose ikke mulilg, gjelder fremtidige tall
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster | Lekkasjer og utslipp fra overløp skal ikke komme i konflikt med brukerinteresser som for eksempel drikkevann, jordbruksvanning og bading | 7.1 | Ingen overløpsutslipp fra kommunalt ledningsnett skal skape estetiske påvirkning i/ved utslippsstedet. | Utslippstillatelse nye Norefjell RA |  |  | Antall overløpsutslipp med estetisk påvirkning observert/rapportert gjeldende år | 0 | Grønn: 0 Gul:1-4 Rød: 5 |  | Kommunen logger ikke klager, dette skjer svært sjelden
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster |  | 7.2 | De kommunale badeplassene Storesanden, Kryllingheimen/Norestranden, Stasjonsekra og Glesnemoen, samt de private strendene ved Sole Gjestegård og Krøderen Camping, skal prøvetas. |  | Kontroll av badevannskvaliteten gjøres av den enkelte kommune i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern (Lovdata). Lokale helsemyndigheter har tilsynsansvar når det gjelder vannkvalitet for friluftsbad, og myndighet til å stenge badeplassen dersom vannprøver over lengre tid indikerer at vannkvaliteten ikke er akseptabel. | Enig! Første skritt blir å definere hvor prøver skal tas. Henger også sammen med mål 8,2. | Er prøveprogrammet fulgt siste år | JA | Grønn: Ja Gul: Delvis fulgt Rød: Nei | Har ikke prøveprogram.
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster |  | 7.3 | Lokaliteter som er tilrettelagt for friluftsbad, bør ha god vannkvalitet i henhold til "Vannkvalitetsnormen for friluftsbad" IK-21/94. | NMVH | kommunene ble henvist til å bruke kvalitetsnormer for friluftsbad som en føring i «nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene ( "Vannkvalitetsnormer for friluftsbad" IK-21/94 ). Kravene i denne er som følger: <100 god, 100-1000 mindre god, >1000 e.coli/100 ml dårlig. |  | Antall badeplasser som ikke oppnår god vannkvalitet i forhold til denne normen pr. år | 0 | Grønn: 0 Gul: 1 Rød: 2 | Diagnose ikke mulilg, gjelder fremtidige tall
Delmål 5 Ledningsnettfornyelse | Bygninger og anlegg skal til en hver tid holdes i god stand | 8.1 | 100 % av alle ledninger i risikoklasse (mht. alder og materiale) som er i tilstandsklasse 4 eller dårligere, skal saneres i planperioden (estimert til å være 3,0 km totalt, 5,5 % av totalt ledningsnett). Ledninger i nærheten av resipienter prioriteres først. | Utslippstillatelse nye Norefjell RA (tilsvarende) |  |  | Antall meter ledningsnett i risikoklasse sanert i gjeldende år | >= 300 | Grønn: >= 300 Gul: 100-299 Rød: < 100 | GisLine viser ingen nyere ledninger etter 2016, antatt ingen sanering skjedd etter dette. | 5,5 % med saneringsbehov. (3012 m)
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet |  | 8.2 | Kjelleroversvømmelser skal ikke forekomme |  |  |  | Antall kjelleroversvømmelser siste år | 0 | Grønn: 0 Gul: 1-4 Rød: >= 5 | Kommunen har anslått 0-1 i året.
|  | 8.3A | Det skal ikke være fremmedvann i ledningsnettet i Norefjell rensedistrikt |  |  |  | Fremmedvannsprosent gjeldende år | 0 | Grønn:<= 10 Gul:> 10 - 40 Rød: >40 | 2
|  | 8.3B | Det skal ikke være fremmedvann i ledningsnettet i Krøderen rensedistrikt |  |  |  | Fremmedvannsprosent gjeldende år | 0 | Grønn:<= 10 Gul:> 10 - 40 Rød: >40 | 0
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster |  | 8.4 | Driftsstans i renseanlegg skal ikke overstige 24 timer | HPA 96/IK system |  |  | Antall driftsstans i renseanlegg med varighet > 24 timer siste år | 0 | Grønn: 0 Rød: 1 | Kommunen mener de ikke har hatt dette | Hvis driftsstans over 24 t --> brudd på utslippstillatelsen (derfor blir diagnosen rød så fort det er et slikt stopp)
|  | 8.5 | Driftsstans i pumpestasjoner skal ikke overstige 24 timer |  |  |  | Antall driftsstans i pumpestasjoner med varighet > 24 timer siste år | 0 | Grønn: 0 Rød: 1 | Kommunen mener de ikke har hatt dette | Hvis driftsstans over 24 t --> brudd på utslippstillatelsen (derfor blir diagnosen rød så fort det er et slikt stopp)
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet | Avløpsnettet skal ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere avløp fra alle abonnentene, også i nedbørstilfeller. | 9.1 | Kommunen skal følge nasjonale retningslinjer og ta hensyn til forventede klimaendringer ved dimensjonering av nyanlegg | FNs bærekraftmål og utslippstillatelsen, Forurensningsforskriften |  |  | Antall nyanlegg etablert siste år der klimaendringene ikke er hensyntatt | 0 | Grønn: 0 Gul: 1 Rød: >= 2 |  | Et anlegg bygget uten at det er dimensjonert for klimaendringer kan resultere i konsekvenser som kjelleroversvømmelser, oversvømmelse av bygninger etc. Dette kan både bli dyrt for kommunen og medføre tapt omdømme.
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet |  | 9.2 | Avløpsnett og renseanlegg skal minst ha kapasitet til å transportere og behandle tilførte avløpsmengder ved årsnormal nedbørintensitet og snøsmelting | Utslippstillatelse nye Norefjell RA |  |  | Antall hendelser registrert ved årsnormal nedbørintensitet og snøsmelting pga manglende kapasitet på avløpssystemet | 0 | Grønn: 0 Gul: 1 Rød: >= 2
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster | Antall boliger og fritidsbebyggelse som er tilknyttet kommunalt ledningsnett skal økes | 10.1 | Alle boenheter (fastboende og fritidsbebyggelse) innenfor 500 meter fra kommunal avløpsledning skal tilkobles, med mindre det kan dokumenters at kostnadene knyttet til påkobling overstiger 2,5 G pluss offentlig gebyr. |  |  | Vi er opptatt av at disse målformuleringene ikke må bli for snevre. Vi ettersender noen formuleringer brukt i andre kommuner. Viktig å ha hjemmel for tilknytning av hyttebebyggelse -dette skal gjøres i denne hovedplanen som er en kommunedelplan. Er ivaretatt på NOrefjell. | Antall boenheter innenfor 500 meter fra kommunal avløpsledning som ikke er tilkoblet og har tilknytningskostnad under fastsatt retningslinje. | 0 | Grønn: 0 Gul:1-100 Rød: >100 | flere enn 890 | Notat prinsipper for tilknytning til offentlig avløpsnett, konkluderer med at det er flere enn 890 anlegg som potensielt bør tilkobles kommunalt ledningsnett (avhengig av tilknytningskostnad)

## Overvann
Norsk Vann bærekraftstrategi | Overordnet mål overvann | Nr. | Delmål overvann | Ytelsesindikator | Forutsetninger / nødvendig grunnlag | Målsetting | Ny / eksisterende bebyggelse |  | Toleransegrenser | Statusverdi 2019 med diagnose (rød, gul, grønn) | Kommentar
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet | Overvann skal håndteres slik at risiko for mennesker og eiendom ved flom og oversvømmelse minimaliseres. | 1.1 | Overvann skal håndteres lokalt og tilførsel til avløpsledning skal ikke aksepteres. | Antall utbyggingsprosjekt siste år der overvann ikke håndteres lokalt |  | 0 | Ny bebyggelse |  | Grønn: 0 Gul: 1 Rød: >= 2 | 0 | Det er hovedsakelig slik kommunen har håndtert overvann også tidligere.
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet |  | 1.2 | Ledningsnett for overvann skal ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere dimensjonerende nedbørshendelse (hhv. 10 og 20 års nedbørshendelse). | Antall hendelser med flom på overflaten ved dimensjonerende nedbørshendelse registrert siste år, grunnet utilstrekkelig kapasitet i overvannsnettet | observasjoner gjort av ansatte, meldinger mottatt fra publikum | 0 | Eksisterende bebyggelse |  | Grønn: 0 Gul: 1 Rød: >= 2 | 0 | Overvannsnettet har begrenset utbredelse i Krødsherad kommune.
Delmål 6 Robusthet |  | 1.3 | Overskytende overvann i tilknytning til bekkeinntak skal ledes i åpne flomveier der det gjør minst skade. | Antall bekkeinntak som mangler tilrettelagt flomvei der kapasitetsoverskridelse får store konsekvenser | Terrengmodell / f.eks. SCALGO, HEC-RAS 2D etc. | 0 |  |  | Grønn:0 Rød: >=1 | 0 | HEC-RAS, 14 bekkeinntak hvor flomvei ved gjentetting er vurdert: -Ved 9 inntak vil alt vannet renne over veg og tilbake til bekkeløp -Ved 2 inntak vil nesten alt vannet renne over veg og tilbake til bekkeløp, resten vil renne i grøft langs veg (kun små vannmengder, ikke kritisk) -Ved 2 inntak vil større vannmengder kunne renne via bebygde områder i nærheten, MEN her er det snakk om store bruer over elver, ikke små bekkeinntak. Det er svært lite sannsynlig at disse tettes fullstendig igjen, og de kan derfor ikke vurderes på samme måte som de andre bekkeinntakene. Ved 1 inntak vil ca halvparten av vannet renne over veg og tilbake, resten vil renne via en boligtomt og deretter tilbake til bekkeløp. Oppsummert; kun det sistnevnte inntaket hvor flomvei ser ut til å potensielt kunne få konsekvenser. Spørsmålet er hvorvidt konsekvensene kan betegnes som «store». At dette skjer forutsetter også full gjentetting av bekkeinntak, pluss at 200års-flommen inntreffer.
[5 empty] | Risikoklassifisering av bekkeinntak (innmåling, beregning av vannmengder, modellering i HY-8, konsekvens-vurdering ved kapasitetsoverskridelse etc.) |  | Eksisterende bebyggelse | Modellering i HY-8 er ganske enkel øvelse, men krever tilstrekkelig input-data (dimensjoner, lengde og materiale på kulvert/renne, størrelse på nedbørsfelt, kotehøyde på bekke-inntak og -utløp). tradisjonelt tar vi ikke hensyn til stikkrenner/kulverter som ikke er lange - om de går tett vil vannet typisk gå over veien og finne tilbake til bekkeløpet. Skadene er normalt begrenset sammenliknet med bekkeinntak der sekundær flomvei krysser flere eiendommer før vannet finner tilbake til bekkeløpet. Man vurderer normalt uansett konsekvense før det blir aktuelt å beregne risiko.
Delmål 6 Robusthet |  | 1.4 | Overvannsnett eller åpne flomveier skal etableres i områder der det avdekkes behov for dette | Antall områder med gjentagende observasjoner av større vannoppsamlinger | observasjoner gjort av ansatte, meldinger mottatt fra publikum | 0 |  |  | Grønn: 0 Gul: 1-3 Rød: > 3 | 3 | Kommunen har ikke helt oversikt over antall områder der dette skjer. Vi antar 3. Antar at folk ikke ringer inn med bekymringer i områder hvor vannet ikke kan gjøre særlig skade
|  | 1.5 | Investering, drift og vedlikehold av overvannssystemet (ledningsnett og flomveier) skal være bærekraftig. | Antall overvannsprosjekter siste år der klimakalkulator ikke er benyttet ved valg av løsning eller resultatet av klimakalkulatorberegningen ikke er tillagt vekt |  | 0 | Eksisterende bebyggelse |  | Grønn: 0 (hvis 0 pga 0 prosjekter, er diagnose ikke mulig å sette) Gul: 1-2 Rød: >= 3 | Alle prosjekter i 2019 gjennomført uten bruk av klimakalkulator. | Få prosjekter pr. år, så grensene er satt lave for å opprettholde fokus på dette (og det er lite ressurskrevende å gjennomføre)
|  |  |  | Andel sandfang som tømmes iht. tømmerutine |  | 1 |  |  | Grønn: 1 Gul: >= 0,85 - 0,99 Rød: < 0,85 | Tømmer alle som er kjent men har ikke oversikt over alle. | Vi har notert oss at alle sanfang tømmet hver høst, men da kommunen ikke har oversikt over alle sandfangene så tømmes ikke alle
|  |  |  | Andel bekkeinntak som ettersees hver vår og høst |  | 1 | Eksisterende bebyggelse |  | Grønn: 1 Gul: >= 0,85 - 0,99 Rød: < 0,85 (eller strengere?) | Bekkeintak ettersees årlig pr. i dag, ingen ettersees to ganger årlig. | Det kan få alvorlige konsekvenser hvis et inntak ikke ettersees, da dette kan forårsake gjentetting med påfølgende flom!
Delmål 3 Utslipp til vannforekomster | Overvann skal håndteres slik at utslipp av forurensning minimaliseres og vannkvalitet beskyttes | 2.1 | Kilder til forurensning skal reduseres | Antall kilder som medfører betydelig forurensning av overvann der nødvendige tiltak ikke er iverksatt |  | 0 |  | Installere sandfang, evt. rensedammer. Ikke velge kunstgressbaner, gummibelegg på lekeplasser og unødvendig asfaltering. | Grønn: 0 Rød: >=1 | 0 | Parkeringsplasser, veier, kunstgress osv.

## Service
Norsk Vann bærekraftstrategi | Overordnet mål service | Nr. | Delmål service |  | Ytelsesindikator | Målsetting | Toleransegrenser | Statusverdi 2019 med diagnose (rød, gul, grønn) | Kommentar
| Informasjon til abonnentene skal være tilstrekkelig og sendes ut i tide | 1.1 | Krødsherad kommune skal ha internettsted med relevant og oppdatert oversikt over drikkevannet (inkludert tilstandsbeskrivelse med oversikt over status/vurderinger), badevannskvalitet og forurensningstilstand. | NMVH | Aktuell nettside vært oppdatert siste år | JA | Grønn: JA Rød: NEI |  | Mangler sentral info (drikkevannskvalitet, badevann, etc.)
|  | 1.2 | Abonnentene skal få melding ved hendelser på drikkevannsnettet som medfører kokevarsel |  | Har det vært en hendelse uten at denne har blitt varslet | Nei | Grønn: Nei Rød: Ja
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet | Hovedtyngden av driftsaktivitetene skal være forebyggende og planlagt vedlikehold | 2.1 | Fornyelse og utbygging av vann- og avløpssystemene skal gjennomføres hvert år iht. kommunens vedtatte handlingsprogram |  | Fornyelse av ledningsnett gjennomført i henhold til vedtatt handlingsprogram siste år | JA | Grønn: JA Rød: NEI | Har tidligere ikke hatt noe handlingsprogram, dette utarbeides nå som en del av denne hovedplanen. Ingen sanering utført etter 2015/2016 | Tiltak ikke nødvendig, handlingsplan etableres nå som del av hovedplan, må deretter se når et år har gått om handlingsplanen følges.
Delmål 6 Robusthet | Kommunen skal ha god oversikt over de kommunale anleggene | 3.1 | Kommunen skal ha et operativt og oppdatert driftsovervåkingssystem for vann- og avløpssystemet, der alle pumpestasjoner er tilknyttet og der overløpstid registreres |  | Antall pumpestasjoner som ikke er tilknyttet driftsovervåkingssystemet | 0 | Grønn: 0 Gul: 1-2 Rød: >=3 | 6 (2022) | gjenstår 6 stasjoner i mars 2022, alle tilknyttet ca. i 2025.
[5 empty] | Brukes driftsovevåkningssystemet i den daglige driften | Ja | Grønn: Ja Rød: Nei
|  | 3.2 | Ledningsnettdatabasen skal være oppdatert |  | Antall nyanlegg/sanerte anlegg som ikke er registrert i ledningsnettdatabasen | 0 | Grønn: 0 Gul: 1-2 Rød: >=3 | 1 | jobber med komplettering av gisline. Har rutine for registrering av nyanlegg. Litt mangelfull kapasitet i forhold til å registrere endringer i GisLIne.
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet | Avløpshåndteringen skal ikke være til sjenanse for innbyggerne | 4.1 | Lukt fra pumpestasjoner, overløp, kummer og eventuelle lufteinnretninger skal være så lav at det ikke er til vesentlig sjenanse for naboer og brukere av nærområdet. | Utslippstillatelse nye Norefjell RA | Antall klager pga lukt siste år | <=1 | Grønn: <= 1 Gul: 2-3 Rød: >3 |  | Logges ikke.

## Administrative
Norsk Vann bærekraftstrategi | Nr. | Administrative mål |  | Ytelsesindikator | Målsetting | Toleransegrenser | Statusverdi 2019 med diagnose (rød, gul, grønn) | Kommentar
| 1 | Det må sikres kontinuitet i forvaltningen av og kunnskapen om de kommunale vann- og avløpsanleggene ved å bemanne med riktig kompetanse og tilstrekkelig stillingsressurs |  | Antall stillinger med mangelfull kompetanse eller for lav stillingsprosent | 0 | Grønn: 0 Gul: 1 Rød: >= 2 |  | ble ansatt en ny person i 2020. Kan bli utfordrende å ha tilstekkelig kapasitet til å følge handlingsplanen i denne planen.
| 2 | VA-avdelingen skal ha god kompetanse innen lovforvaltning. | Sektorplan for teknisk, næring og miljø | Antall personell med god kompetanse innen lovforvaltning | >= 1 | Grønn: >= 1 Rød: 0 |  | Fungerer ok i dag, spør om hjelp ved behov.
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet | 3 | VA-avdelingen skal ha oppdaterte og faglig tilfredsstillende planer og strategier for forvaltning av VA-anleggene. | Sektorplan for teknisk, næring og miljø | Antall manglende/ikke oppdaterte planer (intervall for oppdatering avh. av type plan) | 0 | Grønn: 0 Gul: 1 Rød: >=2 | Gamle hovedplaner bl.a. | Dette rettes opp i ved utarbeidelse av denne hovedplanen. Ikke pr nå behov for ytterligere tiltak.
Delmål 4 Ledningsnettets funksjonalitet | 4 | Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering |  | Antall planer der det ikke er tatt hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering siste år | 0 | Grønn: 0 Gul: 1 Rød: >=2
| 5 | VA-avdelingen skal drive systematisk verne- og miljøarbeid, med nært samarbeid mellom ledelse, arbeidstakere og verneombud. De ansatte skal sikres nødvendig opplæring. Målet er trivsel, meningsfylt arbeid, ordnede arbeidsforhold og at vi unngår ulykker og helseskader. Vi skal arbeide for trygge arbeidsplasser, og for et godt fysisk og psykososialt arbeidsmiljø der åpen framferd og tillit, lojalitet og ansvar ligger til grunn. Sykefraværet skal være så lavt som mulig. | IK system | Antall hendelser med skade/ulykke eller langvarig sykemelding relatert til arbeidssituasjonen siste år | 0 | Grønn: 0 Rød: >=1
| 6 | Alle kommunale vann- og avløpsverk som betjener 50 personer/personekvivalenter eller mer, skal ha et tilfredsstillende internkontrollsystem som inkluderer en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) hvor effekter av klimaendringer er omfattet. | NMVH | Antall kommunale vann- og avløpsverk som betjener 50 personer/personekvivalenter eller mer, som ikke har et tilfredsstillende internkontrollsystem som inkluderer en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) hvor effekter av klimaendringer er omfattet. | 0 | Grønn: 0 Rød: >= 1
Delmål 2 Energi | 7 | Kommunen skal ha rutiner for regelmessig vurdering av tiltak som kan iverksettes for å oppnå mest mulig energieffektiv drift av hele VA-anlegget. | Utslippstillatelse nye Norefjell RA | Rutine er etablert og fulgt siste år | JA | Grønn: JA Gul: Rutine er etablert men ikke fulgt Rød: Nei
Delmål 1 Klimagasser | 8 | Alle konkurranser som angår detaljprosjektering av ledningsanlegg skal inneholde krav om bruk av miljøkalkulator og at resultatene fra denne skal benyttes som del av grunnlag for valg av løsning for detaljprosjektet. |  | Antall utlyste prosjekter siste år uten krav til miljøkalkulator | 0 | Grønn: 0 Gul: 1 Rød: >= 2 | Gjelder fremtig situasjon